| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、视频监控设备 |  |  |  |
|  | 1、前端设备 |  |  |  |
| 1 | 高清红外半球 | 台 | 75 | 1.具有400万像素CMOS传感器。 2.最大分辨率2560x1440。（公安部型式检验报告证明） 3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） ★4.最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 5.红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明） 6.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明） 7.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部型式检验报告证明） 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明） 9.信噪比不小于58dB。（公安部型式检验报告证明） 10.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） 11.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 12.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 13.需支持智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） 14.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明） 15.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 16.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明） ★17.需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明） 18.不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） 19.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 20.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） 21.需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明） ★22.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） ★23.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） |
| 2 | 摄像机电源 | 个 | 75 | AC220V~DC12V/2.5A |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 5 | 10/100/1000Mbps传输速率，24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，48Gbps 背板带宽，36Mpps包转发率。 |
| 4 | 千兆光纤收发器 | 对 | 5 | 100/1000M光纤收发器、单模光纤，20KM，可拔插 |
| 5 | 监控主电源线 | 米 | 1000 | 国标RVV2*2.5 |
| 6 | 监控电源线 | 米 | 2800 | 国标RVV2*1.0 |
| 7 | 网线 | 箱 | 18 | 超五类网线 305米/箱 |
| 8 | 单模光纤 | 米 | 800 | 纤芯数量：6；规格：8.3/125um |
| 9 | 光纤辅材 | 套 | 1 | 含光纤跳线、熔纤、光纤盒、法兰盘等 |
| 10 | 壁挂机柜 | 个 | 5 | 12U 壁挂安装，用于存放接入交换机和摄像机电源控制器 |
| 11 | 安装辅材 | 批 | 1 | PVC管、槽、接插件、安装件及五金件等 |
|  | 2、中心设备 |  |  |  |
| 1 | 32路网络存储录像机 | 台 | 3 | ★1.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） ★2.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准） ★3.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准） ★4.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准） ★5.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览（以公安部检测报告为准） ★6.支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准） ★7.支持双码流同时录像（以公安部检测报告为准） ★8.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） 9.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） 10.支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准） 11.支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准） 12.支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准） 13.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC（以公安部检测报告为准） 14.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准） 15.支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准） |
| 2 | 企业级硬盘 | 块 | 12 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 |
| 3 | 管理客户端 | 台 | 1 | Intel 酷睿i5 /8G/1T/DVDRW/1G独立显卡/支持双屏显示/22寸液晶1台 |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 1 | 传输速率：10/100/1000Mbps，端口数量：24个，背板带宽：256Gbps，包转发率：72Mpps |
| 5 | 标准网络机柜 | 台 | 1 | 国标、42U标准网络机柜2000*600*1000mm |
| 6 | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 1.整体要求：10KVA,带1小时后备电池（含电池、电池柜、电池与电池之间连接线、电池开关），UPS和电池为同一品牌 2.储存温度:-25～+55℃ , 工作温度:+0～40℃,最大工作海拔高度1000m无需降容使用；每升高100m降容1%,相对湿度5～95%, 无凝结 ★3.噪音：(UPS正前方1m处) ≤62dBA EMC标准 IEC61000-4 4.显示:带蓝色背光的LCD+LED图形显示面板；准通讯接口 1*RS232；2*Mini-Slot扩展通讯插槽1个 ★5.输入电压范围：110-300VA±5%，输出电压范围：220VAC±1% ★6.工作频率：标称50/60Hz；频率范围40-72Hz输入电流谐波THDi<3%(线性负载,满载) 7.输入功率因数 ≥0.99 ，转换时间－正常模式/HE模式 无中断，峰值因数 3：1，标称输出频率50Hz (缺省值) 或60Hz 自适应 ★8.过载能力 105%，长期运行 125% 10 min ★9.UPS输出功率因数0.9 ★10.效率载 ≥Up to94%；； ≥HE模式下达98% ★11.标称直流电压192V |
| 7 | UPS配电箱 | 套 | 1 | 含箱体、空开等。 |
| 8 | 安装辅材 | 批 | 1 | PVC管、槽、接插件、安装件及五金件等 |
| 9 | 监控系统调试 | 项 | 1 |  |
|  | 二.消防门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 消防磁力锁 | 把 | 28 | 1.上锁时NO输出 2.开锁时NC输出 3.最大拉力280kg静态直线拉力 4.锁体240x48.5x26.5mm 5.吸板180x38x11mm 6.适用于木门、金属门、防火门/国内中性 7.输入电压：DC12V或DC24V 8.支持门磁输出 9.使用环境：室内 10.工作电流：12V/500mA ；24V/250mA 11.功耗6W |
| 2 | 网络门禁控制器 | 台 | 28 | ★1.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。 2.主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 ★3.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 4.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 5.主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 ★6.主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 7.主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 ★8.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 9.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 ★10.主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 11.主机应具有在线升级功能。 12.主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 13.主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 ★14.主机应具有手动和自动校时功能。 ★15.系统平台应具有视频联动报警功能。 16.主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 ★17.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 ★18.系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 ★19.主机应具有公安部型式检测报告。 |
| 3 | 门禁管理系统软件 | 套 | 1 | 可实现对门禁系统的综合管理 |
| 4 | 管理工作站 | 台 | 1 | Intel 酷睿i5 /8G/1T/DVDRW/1G独立显卡/支持双屏显示/22寸液晶1台 |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 4 | 10/100/1000Mbps传输速率，8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，16Gbps背板带宽，12Mpps包转发率。 |
| 6 | 应急按钮 | 套 | 28 | 消防门应急开关 |
| 7 | 电源线 | 米 | 2500 | 国标RVV2*1.0 |
| 8 | 网线 | 箱 | 9 | 超五类网线 305米/箱 |
| 9 | 安装辅材 | 批 | 1 | PVC管、槽、接插件、安装件及五金件等 |
| 10 | 门禁系统调试 | 项 | 1 |  |
| 11 |  |  |  |  |